秦皇岛市墙改和建筑节能办公室

2019年秋季建筑节能、绿色建筑“双随机”专项检查结果公示

秦皇岛市墙改和建筑节能办公室按照《关于开展2019年度秋季建筑节能、绿色建筑与装配式建筑实施情况专项检查的通知》要求，2019年11月4日至5日，对通过“双随机”方式抽取的各县区24个在建项目进行检查，共下达《整改建议书》21份（其中整改20个停工1个）。现将检查结果公示如下：

一、抚宁区项目

（一）际华抚宁军民产业园住宅项目二期

建设单位：秦皇岛市德旭瑞房地产开发有限公司

施工单位：秦皇岛市三信建筑安装工程有限公司

监理单位：河北骊阳工程监理有限公司

设计单位：秦皇岛市永盛建筑设计咨询有限公司

绿建星级： 一星级

检查人员：周颖、姜娜、赵森

工程进度：装饰装修

检查内容：绿色建筑、建筑节能

检查情况：1、无外墙硅质聚苯板系统耐候性检验报告；2、图纸会审记录无绿色建筑、建筑节能内容；3、施工方案内容较简单，应进行补充；4、施工日志记录不全，签字不完整；5、节水、用水方案未设定目标值；6、无防尘降噪绿建施工人员安全教育记录、施工人员安全物品发放记录及相关影像资料。

执法意见：对抚宁区建筑节能办公室下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成抚宁区建筑节能主管部门监督整改并将整改结果报市节能办。

（二）朝阳御府

建设单位：河北鼎融房地产开发有限公司

施工单位：中国化学工程第三建设有限公司

监理单位：河北骊顺工程监理有限公司

设计单位：九京中厦建筑设计研究院有限公司

绿建星级：一星级

检查人员：周颖、姜娜、赵森

工程进度：外墙保温施工

检查内容：绿色建筑、建筑节能

检查情况：1、节能备案表中屋面保温厚度与施工图不一致；2、无节能样板墙隐蔽验收记录；3、不采暖公共部分、分户楼板及外墙保温材料复检报告不齐全；4、绿建专篇与自评估报告中部分条款不一致；5、节地、节水等专项措施方案不全，内容需再完善补充目标值；6、缺少防尘、降噪等影像资料；7、现场1#楼2段外墙防火隔离带与外墙保温未同步施工。

执法意见：对抚宁区建筑节能办公室下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成抚宁区建筑节能主管部门监督整改并将整改结果报市节能办。

（三）戴河·亲水湾一期工程（沿街商业）

建设单位：秦皇岛市龙鸿房地产开发有限公司

施工单位：秦皇岛市海业建筑工程有限公司

监理单位：河北骊顺工程监理有限公司

设计单位：秦皇岛华成建筑设计咨询有限公司

绿建星级：一星

检查人员：周颖、姜娜、赵森

工程进度：未开工

检查内容：绿色建筑、建筑节能

检查情况：未发现问题。

二、北戴河新区项目

（一）秦皇岛北戴河新区租赁住房（人才公寓）

建设单位：金潮建设投资有限公司

施工单位：河北旭海建筑工程集团有限公司

监理单位：秦皇岛秦星工程项目管理有限公司

设计单位：洛阳华艺建筑规划设计有限公司

绿建星级：二星级

检查人员：周颖、姜娜、赵森

工程进度：主体结构完成

检查内容：绿色建筑、建筑节能、装配式建筑

检查情况：未发现问题。

（二）阿那亚文创小镇（三期）

建设单位：秦皇岛市天行九州旅游置业开发有限公司

施工单位：佳木斯三江建筑工程有限公司

监理单位：秦皇岛秦星监理工程项目管理有限公司

设计单位：大连市建筑设计研究院有限公司

绿建星级：一星级

检查人员：周颖、姜娜、赵森

工程进度：主体结构完成

检查内容：绿色建筑、建筑节能

检查情况：1、节能施工方案与施工图不符；2、1-3#外墙保温材料挤塑板外保温系统没有系统耐候性报告，胶粘剂仅限于用于聚苯板；3、补充绿色建筑相关资料。

执法意见：对北戴河新区绿色建筑办公室下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成北戴河新区建筑节能主管部门监督整改并将整改结果报市节能办。

（三）葡萄岛旅游综合项目一期（地块三、地块五）

建设单位：秦皇岛立顺源投资管理有限公司

施工单位：河北省第三建筑工程有限公司

监理单位：秦皇岛市建筑设计院

设计单位：秦皇岛市建筑设计院

绿建星级：二星级

检查人员：周颖、姜娜、赵森

工程进度：地块三已取得各部门的专项验收意见；地块五主体施工完成，外装饰施工完成，市政工程施工完成

检查内容：绿色建筑、建筑节能

检查情况：地块五存在以下问题1、外窗型检报告与实际使用不符；2、无玻璃可见光透射比和遮阳系数检测报告；3、传热系数1.9的外窗使用类型与设计不符；4、屋面挤塑板无使用备案证；5、完善绿色建筑专项交底记录；6、完善监理的旁站记录；

执法意见：对北戴河新区绿色建筑办公室下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成北戴河新区建筑节能主管部门监督整改并将整改结果报市节能办。

三、昌黎县项目

（一）北戴河机场综合保障服务中心项目

建设单位：北戴河机场有限公司

施工单位：河北建设集团天辰建筑工程有限公司

秦皇岛兴龙建设工程有限公司

监理单位：河北省冀咨工程监理有限责任公司

设计单位：秦皇岛广建工程项目管理有限公司

绿建星级：公建二星

检查人员：韩乐、柯常献、石帅

工程进度：主体施工

检查内容：绿色建筑、建筑节能

检查情况：1、施工图纸与绿色建筑设计自评估报告内容不符；2、绿色建筑5.2.2条设计与图纸不符；3、1#楼主出入口外门设计为电动门，应明确外门的构造；4、监理细则、节能细则编制不详细，需完善。

执法意见：对昌黎县墙体材料革新建筑办公室下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成昌黎县墙体材料革新建筑办公室监督整改并将整改结果报市节能办。

（二）昌黎县刘台庄镇初级中学扩建项目

建设单位：昌黎县刘台庄镇初级中学

施工单位：昌黎县建筑公司

监理单位：昌黎县城乡建设监理有限公司

设计单位：河北燕大工程设计有限公司

绿建星级：公建一星

检查人员：韩乐、柯常献、石帅

工程进度：完工

检查内容：绿色建筑、建筑节能

检查情况：1、施工图纸总说明中外窗设计与门窗表不一致；2、现场施工外门与设计不符；3、建筑图纸外门未设计门斗，不符合《公共建筑节能设计标准》DB13（J）81-2016中的3.2.9条要求；4、无散热器、玻化微珠进场复检报告；5、无玻璃幕墙、矿物纤维喷涂资料；6、完善监理细则。

执法意见：对昌黎县墙体材料革新建筑办公室下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成昌黎县墙体材料革新建筑办公室监督整改并将整改结果报市节能办。

（三）金洋香槟小镇项目

建设单位：秦皇岛市昌泰房地产开发有限公司

施工单位：秦皇岛金洋建设集团有限公司

监理单位：秦皇岛合众工程管理咨询有限公司

设计单位：秦皇岛维拓建筑建筑设计有限公司

绿建星级：居住一星

检查人员：韩乐、柯常献、石帅

工程进度：装修阶段

检查内容：绿色建筑、建筑节能

检查情况：1、1#综合楼玻璃幕墙深化图纸未按建筑施工图设计；2、住宅下房设计推拉窗，现场施工平开窗，无变更；3、凸窗设计断热铝合金窗现场施工与设计不符；4、1#楼屋面保温材料无进场复检报告，现场已施工；5、13#楼防火隔离带保温材料现场与设计不符；6、完善绿建、节能监理细则和监理日志。

执法意见：对昌黎县墙体材料革新建筑办公室下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成昌黎县墙体材料革新建筑办公室监督整改并将整改结果报市节能办。

四、经济技术开发区项目

（一）秦皇岛兴龙研发中心项目

建设单位：秦皇岛兴龙轮毂有限公司

施工单位：秦皇岛兴龙建设工程有限公司

监理单位：河北万盈工程项目管理咨询有限公司

设计单位：海南元正建筑设计咨询有限责任公司

绿建星级：公建二星

检查人员：韩乐、柯常献、石帅

工程进度：主体施工

检查内容：绿色建筑、建筑节能

检查情况：图纸基本符合要求，施工、监理绿建资料基本齐全。

执法意见：下发监督记录。

（二）和信基业广场项目

建设单位：秦皇岛恒昌房地产开发有限公司

施工单位：和信建设有限公司

监理单位：秦皇岛秦星工程项目管理有限公司

设计单位：大地建筑事务所（国际）

绿建星级：公建二星

检查人员：韩乐、柯常献、石帅

工程进度：装修阶段

检查内容：绿色建筑、建筑节能

检查情况：1、非采暖地下室顶板设计总说明与图纸设计表、计算书内容不一致；2、完善绿色建筑图纸会审记录内容；3、无外墙保温拉拔试验复检报告；4、玻璃幕墙型式检验报告和复检报告中的可见光透射比与设计不符；5、完善节能施工方案；6、完善绿建、节能监理细则。

执法意见：执法意见：对经济技术开发区建筑节能主管部门下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成经济技术开发区建筑节能主管部门监督整改并将整改结果报市节能办。

（三）德鑫名苑一区

建设单位：秦皇岛佳骏房地产开发有限公司

施工单位：上海宝冶集团有限公司

监理单位：马鞍山迈世纪工程咨询有限公司

设计单位：中冶华天南京工程技术有限公司

绿建星级：居住二星

检查人员：韩乐、柯常献、石帅

工程进度：主体施工

检查内容：绿色建筑、建筑节能

检查情况：1、建筑图纸节能专篇与工程做法表不一致；2、绿色建筑专篇内容错误；3、无绿色建筑图纸会审记录；4、完善建筑节能、绿色建筑监理细则

执法意见：执法意见：对经济技术开发区建筑节能主管部门下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成经济技术开发区建筑节能主管部门监督整改并将整改结果报市节能办。

五、卢龙县项目

（一）朱家仙河棚户区改造项目一期

建设单位：卢龙县城镇房地产开发有限公司

施工单位：河北中素建设工程有限公司

监理单位：卢龙县城乡工程建设监理有限公司

设计单位：北京科联达建筑设计有限公司

绿建星级：一星级

检查人员：郑峪娇、李江红、张骁

工程进度：外保温阶段

检查内容：绿色建筑、建筑节能

- 检查情况：1、阳台门联窗取消，阳台栏板未做保温措施，重新计算窗墙比及保温厚度。阳台部位变更为采暖空间无设计变更无采暖措施。2、外墙、地面保温材料复检批次不够。3、公共部分保温砂浆厚度不符合设计要求，管道井未做保温措施。4、用户门及楼道门无复检报告。5、绿色施工未提供耗材统计表。

执法意见：对卢龙县建筑节能办公室下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成卢龙县建筑节能主管部门监督整改并将整改结果报市节能办。

- （二）宏屹·国际城一期21#楼

- 建设单位：河北望宏房地产开发有限公司

施工单位：石家庄建通建设工程有限公司

监理单位：卢龙县城乡工程建设监理有限公司

设计单位：新中远工程设计有限公司

绿建星级：一星

检查人员：郑峪娇、李江红、张骁

工程进度：外保温阶段

检查内容：绿色建筑、建筑节能

- 检查情况：1、阳台门联窗取消，阳台栏板变更100M聚苯板，重新计算窗墙比及保温材料厚度是否符合节能要求。2、阳台首层地板无节能措施，无变更文件。3、内墙保温砂浆（分户隔墙、楼梯间、电梯间）做法及厚度不符合要求。4、外墙装饰线条做法不规范。5、地下室顶板保温材料提供相关质量证明文件及检测报告。6、玻化微珠型检报告与设计文件不符，复检有一个批次不合格。

执法意见：对卢龙县建筑节能办公室下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成卢龙县建筑节能主管部门监督整改并将整改结果报市节能办。

- （三）卢龙口服固体制剂GMP科研楼

建设单位：秦皇岛大恩药业有限公司

施工单位：重庆华瑞建筑工程有限公司

监理单位：卢龙省城乡工程建设监理有限公司

设计单位：山东省医药工业设计院

绿建星级：一星

检查人员：郑峪娇、李江红、张骁

工程进度：主体施工

检查内容：绿色建筑、建筑节能

- 检查情况：1、门窗设计前后不一致，提醒建筑外门需按图施工。2、建筑节能工程施工方案需细化。3、需提供绿色建筑施工计划。

执法意见：对卢龙县建筑节能办公室下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成卢龙县建筑节能主管部门监督整改并将整改结果报市节能办。

- 六、海港区项目

（一）枫情水岸22#27#楼

建设单位：秦皇岛市玉发房地产开发有限公司

施工单位：南通四建集团有限公司

监理单位：北京中环工程建设监理有限公司

设计单位：北京本土建筑设计有限公司

绿建星级：一星

检查人员：郑峪娇、李江红、张骁

工程进度：外保温阶段

检查内容：绿色建筑、建筑节能

- 检查情况：1、屋面XPS无备案证，无防火隔离带资料。2、外墙EPS无使用备案证。胶粘剂无合格证、备案证、系统型检报告。抹面砂浆无合格证、备案证。无防火隔离带资料。网格布无备案证。3、地下室顶板无资料。4、分户楼板无资料。5、复检报告日期在监理日志时间之前（存在未复检先施工现象）。6、27#楼无外墙岩棉材料复检。分户墙保温材料复检只有一组（该节能分部已完工）。分户墙保温材料无备案证。7、无《绿色建筑质量责任承诺书》。8、无绿色建筑施工方案、实施计划。9、完善监理旁站记录、监理日志、监理细则。10、阳台外墙内保温变更不符合规范要求。11、雨落水管未封堵。

执法意见：对海港区建筑节能办公室下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成海港区建筑节能主管部门监督停工并将整改结果报市节能办。

- （二）园明山南三村改造项目

建设单位：秦皇岛方圆地产开发有限公司

施工单位：福建省永泰建筑工程公司

监理单位：秦皇岛合众工程管理咨询有限公司

设计单位：永泰设计院

绿建星级：一星

检查人员：郑峪娇、李江红、张骁

工程进度：主体施工

检查内容：绿色建筑、建筑节能

检查情况：1、完善施工节能方案、监理细则、绿建监理细则。2、提供《绿色建筑质量责任承诺书》。3、提供绿色建筑专家评审意见。

执法意见：对海港区建筑节能办公室下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成海港区建筑节能主管部门监督整改并将整改结果报市节能办。

- （三）兴桐鑫城一区（商业）项目

建设单位：秦皇岛兴桐房地产开发有限公司

施工单位：秦皇岛兴桐建筑工程有限公司

监理单位：秦皇岛正平工程监理有限公司

设计单位：秦皇岛市建筑设计院

绿建星级：一星

检查人员：郑峪娇、李江红、张骁

工程进度：保温施工

检查内容：绿色建筑、建筑节能

- 检查情况：1、未提供绿色建筑专家评审意见。2、完善建筑节能工程施工方案。3、未提供节能监理细则。绿建细则需细化。4、未提供隐蔽验收记录。5、细化监理旁站记录、监理日志。

执法意见：对海港区建筑节能办公室下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成海港区建筑节能主管部门监督整改并将整改结果报市节能办。

七、北戴河区项目

（一） 海滨胜境 二标段

建设单位：秦皇岛市金岳房地产开发有限公司

施工单位：秦皇岛远程建筑工程有限公司

监理单位：秦皇岛秦星工程项目管理公司

设计单位：秦皇建筑设计院

绿建星级：一星

检查人员：李全球、杨杨、任进良

工程进度：节能施工中。

检查内容：绿色建筑、建筑节能

检查情况：1、《施工日志》缺节能分部纪录；2、《节能专项施工方案》缺项；3、监理旁站记录内容与现场使用材料不符，无外墙样板旁站记录；4、无外窗质保资料及复检报告，提供外窗变更后节能计算书；5、绿建资料不全；6、非采暖公共部位保温层厚度不够。

执法意见：对北戴河节能办下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成北戴河区建筑节能主管部门监督整改并将整改结果报市节能办。

- （二）秦皇岛万科米哈斯小镇（地块四）二标段

- 建设单位：秦皇岛万瑞房地产开发有限公司

施工单位：秦皇岛宝顺建筑工程有限公司

监理单位：中冶沈堪秦皇岛研究研究院有限公司

设计单位：秦皇岛人防工程设计研究有限公司

绿建星级：一星

检查人员：李全球、杨杨、任进良

工程进度：主体施工中

检查内容：绿色建筑、建筑节能

检查情况：1、施工图节能专篇与屋面工程做法保温材料不一致；2、现场绿建节能公示牌内容与《节能备案表》不一致：

执法意见：对北戴河节能办下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成北戴河区建筑节能主管部门监督整改并将整改结果报市节能办。

- （三）北戴河第一中学新建项目

建设单位：北戴河区教育局

施工单位：秦皇岛金茂建筑工程有限公司

监理单位：秦皇岛正平工程监理有限公司

设计单位：秦皇岛华成建筑设计咨询有限公司

绿建星级：一星

检查人员：李全球、杨杨、任进良

工程进度：保温施工

检查内容：绿色建筑、建筑节能

检查情况：1、绿建施工资料应详细、规范；2、《监理旁站方案》不详、缺项；3、隐蔽验收记录不规范；4、未按专家评审意见采用预制构件。

执法意见：对北戴河节能办下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成北戴河区建筑节能主管部门监督整改并将整改结果报市节能办。

八、青龙满族自治县项目

（一）青龙福泽园商住楼A区

建设单位：青龙满族自金鹏房地产开发有限公司

施工单位：秦皇岛顺安建筑工程有限公司

监理单位：秦皇岛正平工程监理有限公司

设计单位：秦皇岛永盛建筑设计咨询有限公司

绿建星级：一星

检查人员：李全球、杨杨、任进良

工程进度：主体施工中

检查内容：绿色建筑、建筑节能

检查情况：1、《节能专项施工方案》内容不详应重新编写；2、《监理旁站方案》不规范。

执法意见：对青龙满族自治县住房和城乡建设局下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成青龙县建筑节能主管部门监督整改并将整改结果报市节能办。

- （二）青龙满族自治县泰丰.首府二期项目

- 建设单位： 秦皇岛泰丰房地产开发有限公司

施工单位：秦皇岛顺安建筑工程有限公司

监理单位：秦皇岛正平工程监理有限公司

设计单位：河北金润华祥工程有限公司

绿建星级：一星

检查人员：李全球、杨杨、任进良

工程进度：主体施工中

检查内容：绿色建筑、建筑节能

检查情况：1、《节能备案表》中应填写是否使用太阳能系统；2、外窗应注明框料系列以及玻璃空气厚度；3、岩棉板密度不符合要求；4、节能备案表外墙外保温材料厚度与图纸不一致；5、绿建实施计划与《自评估报告》条款不一致；6、设计发泡水泥为禁用材料。

执法意见：对青龙满族自治县住房和城乡建设局下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成青龙县建筑节能主管部门监督整改并将整改结果报市节能办。

- 3.阳光逸城二期A标段

- 建设单位：青龙满族自治县三泰阳光房地产开发有限公司

施工单位：秦皇岛市聚隆建筑工程有限责任公司

监理单位：秦皇岛正平工程监理有限公司

设计单位：中冶地建设集团（三河）建筑设计咨询有限公司

绿建星级：一星

检查人员：李全球、杨杨、任进良

工程进度：竣工验收

检查内容：绿色建筑、建筑节能

- 检查情况：1、外窗无整窗型检报告及保温性能复检报告；2、无系统节能性能检测报告；3、无入户门型检报告及复检；4、复检报告检验批不符合规范要求。

执法意见：对青龙满族自治县住房和城乡建设局下达《绿色建筑、建筑节能巡查（检查）整改建议书》，责成青龙县建筑节能主管部门监督整改并将整改结果报市节能办。