## 市级已备案抽中项目问题清单
附件2
2023年度勘察设计质量双随机检查抽中项目问题清单
序号 | 工程名称 | 备案类型 | 所在区域 | 审图机构 | 勘察单位 | 设计单位 | 建设单位 | 检查意见
1 | 智能医疗及康养纺织品加工制造项目—医疗器械生产消毒供应中心 | 房屋建筑工程 | 北戴河新区 | 秦皇岛中兵工程设计咨询有限公司 | 中交河北土木工程有限公司 | 秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司 | 秦皇岛卓秦智能科技有限公司 | 建筑： 1、节能建筑不应采用推拉窗。 2、立面楼梯间窗与平面不符，楼梯间最高处可开启窗排烟面积不足。 3、防火专篇内的主要承重构件耐火时限和设计说明不符。 结构： 1、 基础说明第5条：细砂层地基承载力特征值170kpa与地勘报告150kpa不符。 2、未设地梁，DZ-1为固接于基础的竖向悬臂柱，未验算钢框架柱脚内力作用下DZ-1 的强度和变形是否能满足规范要求。 3、应补充首层外墙墙板的基础做法。 给排水： 1、 设计依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006为作废版本。 2、 PP-R生活热水管道选取不满足《太阳能热水系统耐热塑料管材》耐热要求。 3、消火栓系统未选取管材。 暖通： 1、按照采暖系统图，空气源热泵系统室外主机设置于屋面，设计说明无降振减噪措施。 2、封闭楼梯间自然排烟窗C1521采用悬窗，建筑及暖通专业均未注明悬窗开启角度，并应按悬窗开启角度复核排烟窗有效面积。 电气： 1、应急照明和疏散指示系统采用非集中控制型，灯具自带蓄电池系统，设计说明应补充：火灾确认后，应能手动控制系统的应急启动措施。
2 | 河北百润体育发展有限公司文旅项目二期提升改造工程办公楼一 | 房屋建筑工程 | 抚宁区 | 秦皇岛中兵工程设计咨询有限公司 | 中冶地勘岩土工程有限责任公司 | 秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司 | 河北百润体育发展有限公司 | 地勘： 1、勘察报告正文第2页2.1勘察依据中存在问题： 1.1 应增加《建设工程抗震管理条例》（国务院令第744号）（2021年9月1日 实施）。 1.2 22）《工程地质手册》（第5版）应删除，工程地质手册内容可以参考，但不能作为依据，因为它没有法律效力。 2、本场地地貌单元为河漫滩（场地位于河岸的边缘），故应调查历史最高洪水位标高及河漫滩淹没及冲涮情况。 3、勘察报告正文第10页表5.1-1中，“设计地面动峰值加速度”应为“设计基本地震加速度”。 4、剪切波速分析成果波速直方图缺责任签栏。 建筑： 无障碍设计存在如下问题：根据《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）中4.3.3条规定，无障碍设计说明未说明对无障碍设施的具体要求：未按《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021第2.5.4条注明无障碍通行门的具体要求；未按应依据《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021第2.6.1条第2款注明无障碍无障碍电梯盲文按钮距内转角处侧墙距离不应小于400mm；未按《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021第3.1.8条、第3.1.10条、第3.1.11条注明无障碍大便器、无障碍洗手盆的无障碍淋浴间的具体要求。 结构： 1、FY2301-05G-04:DJj04基础底板配筋不足计算值。 2、FY2301-05G-10:KL2箍筋不足计算值。 3、有关计算书：电梯吊钩化为静力荷载作用于楼面梁上时，应将活荷载乘以不小于1.1的动力系数，见GB55008-2021第4.2.16条要求。屋顶未体现考虑太阳能荷载的影响。
3 | 畜禽粪污、人粪、农业废弃物无害化处理资源化利用项目（二期）—外网工程 | 房屋建筑工程 | 青龙满族自治县 | 秦皇岛中兵工程设计咨询有限公司 | 秦皇岛市科兴岩土工程有限公司 | 秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司 | 秦皇岛莱科大舜生物技术有限公司 | 建筑： 1、按照文件要求，未进行海绵设计。 2、明确河沟的洪水水位。场地设计高程应至少高于洪水水位500。否则应采取相应的防洪措施。 3、明确一期的陈华车间的火灾危险性等级，确定与1#生产厂房的防火间距。 给排水： 1、 说明一、(四)、1《生活饮用水卫生标准》GB5749版本有误。 2、 未见海绵城市设计相关说明。
4 | 万通·碧海金珠项目（地块二）10号住宅楼装修 | 房屋建筑工程 | 北戴河新区 | 秦皇岛市永生建设工程咨询有限公司 |  | 河北九特建筑装饰工程有限公司 | 秦皇岛碧海金珠房地产开发有限公司 | 无
5 | 碁鼎科技秦皇岛有限公司厂房西侧新增连廊项目 | 房屋建筑工程 | 经济技术开发区 | 秦皇岛永祥工程设计咨询事务所有限公司 | 秦皇岛市大地卓越岩土工程有限公司 | 中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司 | 碁鼎科技秦皇岛有限公司 | 建筑： 1、【04】连廊平面图：依《建规》6.6.4及其图示（B），原3#-连廊与礼鼎厂房接口处应表示。 结构： 1、4844-01JB-03: 9.2第1.2.1条：未注明钢筋代换应取得设计变更文件。 给排水： 1、水-01：未说明原有1#厂房的建筑面积及高度、火灾生产危险性分类及生产特性；消火栓系统水压试验压力应为1.6MPa。 电气： 1、与1#厂房连接处如原有引下线应示出，否则无法判断是否满足18m间距要求。